台州港岸电数据采集设备采购技术规范书                                        

台州港岸电数据采集设备采购

技术规范书
一、 总则

1.1本技术规范仅适用于台州港岸电数据采集设备采购项目，它提出了系统功能设计、结构、性能、安装、调试和试验等方面的技术要求。

1.2投标人提供的设备应是成熟可靠、技术先进的产品。投标人提供满足本技术规范要求所必须的全套设备、设备安装附件和各项服务。

1.3投标人应执行本技术规范所列标准，有不一致时，按较高标准执行。投标人在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。

1.4投标人供货的所有原装进口设备必须提供原产国生产厂所在地政府部门或商会出具的原产地证明及设备进口报关单、授权代理商证书等，安装时如有必要由相关的生产厂家参与安装及调试。
1.5如果本技术规范书的描述存在矛盾或不一致之处，或本技术规范的技术部分和商务部分在供货范围的描述存在矛盾或不一致之处，由招标人最终确定。

1.6本技术规范将作为合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.7设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备中，投标人保证招标人不承担有关设备专利的一切责任。

1.8招标人在设计过程中对于投标人设计方案和图纸的确认，并不代表招标人将为投标人所供设备的设计承担责任，投标人完全保证所供设备的安全可靠性、合理性、完整性和优良性。无论是否经过招标人确认，投标人都无条件对设备中的缺陷、不足和与合同不符的地方进行修改、补充或更换，而不增加任何费用。

1.9投标人须执行本技术规范所列要求、标准，本技术规范中未提及的内容均应满足或优于本协议所列的国家标准、电力行业标准和有关国际标准。有矛盾时，按较高标准执行。所有标准都会被修订，投标人制造过程中应执行最新版本。

1.10.本技术规范未尽事宜，由招投标双方协商确定。

二、技术要求

1、使用环境

使用海拔：≤1000m。

环境温度：－10℃～50℃。

相对湿度：日平均值不超过95%，月平均值不超过90%

地震烈度：不超过8级；水平加速度：0.25g；垂直加速度：0.125g

2、技术标准及规范

设计、安装、调试及验收规范等应符合以下国家有关规范（包括但不限于设计方案所标明的规范）：

GTB856《软件工程国家标准》

ISO/IEC11801-1995《信息技术互连国际标准》 

ISO 9001-1994《计算机软件开发、供应、安装和维护总的应用指南》


GB 9386-1988《计算机软件测试文件编制规范》

GB50093-2002《工业自动化仪表工程施工及验收规范》

GBJ147-149，GB50182，GB50254《电气装置安装工程施工及验收规范》

GB4064-8《电气设备安全设计导则》

GB50171-1992《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 

GBJ131-1990《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》

GB2423《电工电子产品基本环境试验规程》

GB2887-89《计算机场地技术条件》

GB/T13926《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性》

GB/T14598.9-1995《辐射静电试验》

GB/T14598.10-1996《快速瞬变干扰试验》
DT/T5136-2001 《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》

GB/T14598.14-1998《静电放电试验》

GB/T13730-1992《地区电网数据采集与监控系统通用技术条件》

DL478-92《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》

JB3336-1983《电站设备自动化装置通用技术条件》

JB5777-1991《电力系统二次电路用控制及继电保护屏（柜、台）通用技术条件》

以上所列的主要技术标准和规范，如低于最近公布的国际或国内最新标准时，投标人应按最新标准进行系统的设计、施工，选材，并提供与之相应的技术标准。
三、项目概况
1、项目情况背景
台州港目前涉及岸电服务的单位包括头门港港务公司、大麦屿港务公司等。
   本期须改造采集设备的岸电箱共有23个，其中：头门港港务公司6个岸电箱（国网建设）、大麦屿港务公司12个岸电箱（其中国网6个，自建6个）、龙门港务公司5个岸电箱（自建）。
系统包括岸电的电量采集层、通讯层、后台数据处理。台州港各公司通过对终端充电设备的电量采集，经规约转换送至浙江省海港集团、宁波舟山港集团ETMS、i-AM、台州港数据集中系统等系统，自动生成岸电系统的电量统计等相关信息数据。

2、实施地点

台州港下属各公司内。

3、验收条件

  此项目为“交钥匙”工程，包括改造项目硬件设备的采购、运输、设计、现场安装、调试（含数据对接）、技术培训和售后服务等直至验收合格。

4、项目工期

要求于合同签订后15日历天内完成招标范围内各项工作内容，并进行15日历天试运行，满足使用功能后办理验收手续。

本项目中标后，中标人需与供货需求表中的三家单位分别签订采购合同，并按表上数量与各单位进行单独结算。

项目工作内容及技术要求

1、采集方式
采集层数据主要采集就地侧岸电配电箱电度表或岸电变电所内岸电出线柜电度表，根据计费要求，岸电配电箱电度表须更换成0.2S级智能电表或多功能表。多功能表（或智能电表）通过4G无线的通讯方式接入公司通讯管理装置，公司通讯管理装置再通过有线方式接入公司内网，通过公司内网送给ETMS、i-AM、台州港数据集中系统等系统。
采集层对下通讯采用电电力DLT645-2007规约通讯，对上通讯方式采用集团内网互通，通讯协议采用MQTT、IEC60870-5-104、IEC60870-5-102、OPC、MODBUS-TCP等协议规约。
电度表更换
2.1自建岸电箱电表接入方案（大麦屿港、头门港、龙门港）
每个岸电充电箱新装1只多功能表（0.2S)，通过电表的485通讯口并接后接入新增的4G无线路由器，以完成电表无线通讯采集转发。

2.2国网公司建设岸电箱电表新增方案

现有国网公司建设的岸电箱，其资产属于国网持有，为了方便不同资产的隶属管理，因此在每个岸电柜上增加一台多功能电表，电表以485通讯方式接入4G无线路由器进行无线通讯转发。
3、通讯方案
为了便于设备维护和管理，配置2台通讯管理装置，通过通讯管理装置接入集团内网上送给浙江省海港集团、宁波舟山港集团ETMS、i-AM、台州港数据集中系统等系统，对下采集用4G无线专网（各公司物联网卡）通讯方式。

通讯管理装置可分别采集各个分公司的岸电电表，也需考虑冗余方式接入所有的岸电电表。对上送给集团信通主站通讯协议采用HTTP、modbus-tcp、OPC等规约上送。

4、上送数据
通过内网向浙江省海港集团、宁波舟山港集团ETMS、i-AM、台州港数据集中系统等系统传输采集到的数据，本项目包含了数据传输相关的所有对接费用，投标人需提前与数据对接方宁波港信息通信有限公司沟通数据传输相关事宜；传输数据包括岸电系统的实时充电信息，每次充电起始和结束时间及充电时长，每次的充电电量等信息，还须采集在线电流、电压、有功、无功功率、电量、开关量等。
[image: image1.png]fEile R i

Bl

R

B

ANV VPNE B




5、系统结构图

[image: image2.wmf]
6、装置功能要求
1）无线路由器

设备应是双网口小体积工业路由器，设计完全满足工业级标准和工业用户的需求，须采用高性能的工业级 32 位通信处理器，软件多级检测和硬件多重保护机制来提高设备稳定性。支持中国电信 4G/3G，中国联通 4G/3G、中国移动 4G/3G 并往下兼容 EDGE、CDMA 1X 及 GPRS 网络，同时支持多种 VPN 协议（OpenVPN、IPSEC、PPTP、L2TP 等）来保证数据传输的安全性。支持 RS232（或 RS485/RS422）和以太网接口、I/O 接口（可选）和 Wifi 功能（可选）。

本项目需包含所有4G物联网卡三年的费用，物联网卡需能够实现接入招标人内网的功能。

2）通讯网关装置

通讯网关装置技术指标应采用电力监控系统专业设备，设备通讯规约最少应支持IEC61850标准、MODBUS-RTU、MODBUS-TCP、IEC60870-103/104/101等规约，设备须采用高性能嵌入式软件系统、无风扇全密封、低功耗工业级嵌入式硬件为载体，能实现与后台系统的高速以太网通讯，同时通讯管理控制器还应当能采集微机保护装置的故障录波数据并通过网络上传至工作站。系统以开放式的模块化结构为基础，兼有数据处理、通讯互联、数据存储、通讯管理等功能，设备对外通讯总接口数量不低于16串口、4以太网接口，为了保证通讯的可靠性和及时性每路串口采集仪表数量不能多于16个。

a.通信管理机选型要求：嵌入式多任务实时操作系统（Linux），硬件上采用高可靠的系统，无风扇，无硬盘，低功耗，满足长时间不间断运行的要求；具有友好的设置界面，可以针对不同的工程进行灵活设置，满足不同需要；具有监视界面，可以实时监视系统的运行，查看各种状态；通过装置上的液晶显示可以查看运行信息与状态。

b.通信管理机通信方式：支持串口RS232、总线RS485、现场总线和以太网（TCP/UDP）等。

c.通信管理软件采用模块化设计、多任务运行，运行可靠，不会互相影响，支持主流通信规约库及其规约转化，对非标通信规约可灵活定制开发；遥信变位报警反应时间：≤ 1秒；通信规约和通信接口（UDP/TCP/串口等）被设计为独立的进程，通过配置器可对通信规约和通信接口进行自由组态。

d.通信管理机满足以下要求：

查看遥信/遥测/遥脉实时状态

监视SOE/COS，遥控/遥调过程状态

模拟遥信变位、遥测置数、遥脉置数，模拟遥控、遥调

端口切换

报文自动存储

报文模拟

标准规约的报文自动解析

e. 通信接口被设计为单独的模块，可根据不同的通信应用进行组合，如串口模块、现场总线模块等。

3）智能电度表

应集测量记录、 用电记录、遥信遥控、大 屏幕 LCD 显示和网络通信功能于一体的三相智能计量表计。本表计精度为0.2S,可测量电压、电流、 功率、功率因数和频率等多项电网参数；具有 2～50 次谐波分析功能，计算多项用电 质量参数； 可记录有功和无功用电；具有复费率用电和复费率需量功能；可配置两路 独立的 RS-485 通信接口，支持 MODBUS-RTU 和 DL/T645-2007 双通信规约； 可配置 以太网通信接口，支持 MODBUS-TCP 通信规约； 具有开关量输入和输出功能，可配 置模拟量变送输出功能。

五、现场安装、检验、验收

1、现场安装

1.1安全要求

投标人必须建立有效的安全保障体系和采取切实有效的安全技术措施，保证安全施工、文明施工。投标人应购买工程保险及工伤保险。投标人对施工过程中因自身原因引起的安全事故负全部责任，招标人不承担责任。

施工中所需设施、设备由投标人自行解决，如有需招标人提供帮助解决事宜，须在投标书上注明，并与招标人协商后确定。投标人应对进场施工人员进行安全培训，办理相关证件。在施工期间，严格遵守招标人的各项安全规章制度及防疫制度，签订同招标人的安全协议，服从现场监管人员的管理。

1.2 质量要求

质量管理﹙包括质保期﹚按照《电气安装工程验收规范》及规定进行。设备安装必须符合GB50171-92《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》及设计图纸要求。

2、检验

1） 投标人将派遣数名有资格的技术专家，和负责合同内系统的调试、最终上线和向业主的交接验收。

2） 投标人应准备现场调试、检验工作用的必要的专用工具、专用仪器仪表。

3）考核检验主要项目：

投标人应按招投标双方审定的标准规范和程序进行测试检验。所有测试检验项目都应向招标人提交正式报告。
3、验收条件

a）测试中出现的问题，已由投标人全部作好处理；

b）合同规定的供货范围内货物已经全部交付给业主，并经检验合格；

c）合同规定的技术文件，已经如数提交给业主，质量合格；

d）合同规定由投标人提供的技术服务已经实现。

在符合验收条件的前提下，试运行正常15日历天后，投标人提出验收申请，经业主组织相关人员验收，达到使用功能要求。投标人向业主“交钥匙”，并共同签署验收材料，一式肆份，双方各执贰份。通过验收后开始计算质保期。

六、质量保证与服务

1）质保期内投标人对所提供的设备应实行免费保修，质保期为设备安装调试结束，经验收合格后不少于36个月，以投标人承诺为准。在质保期内，投标人应免费更换或修理存在质量问题的产品。

2）投标人负责设备安装、调试、系统设备开通、运行，同时，技术人员应在招标人现场提供技术支持。

3）质保期满后，投标人仍由责任和义务为招标人提供技术服务。设备实行终身服务，按出厂价提供各种备品备件，并定期对用户进行走访，对设备进行跟踪服务。

4）在设备使用寿命期内，投标人应保证业主在15日历天买到设备必需的易损件及其他任何零备件，并无偿提供。

5）设备验收后，投标人应提供现场技术支持，负责操作和维护培训，并解决技术问题。

6）投标人提供定期的设备例行检查和维修服务。

七、技术培训及技术资料

1、技术培训要求

投标人必须免费负责为业主提供现场的技术培训。

2、投标技术资料要求

投标人必须并根据招标文件中提供的基础资料和设计要求对岸电采集系统方案设计。投标人须在投标文件中提供以下资料和数据：

1）投标人必须提供详细的路由器、网关等技术资料

2）提供设备本身地址的数据定义及通讯协议或接口驱动。

3）详细描述实现功能的具体技术方案。

4）各投标人需在投标文件中承诺无偿配合招标人完成工作：按招标人对网络规划、程序编程组态、标识标签、数据库定义等按招标人的要求完成。

5）本招标文件并未对一切细节作出规定，未列出详细的设备、仪表、元器件清单，各投标人根据招标要求及设计方案自行配齐（包括穿线管、桥架、线缆）。所有投标人为完成本工程所必须的设备、材料、软硬件、软件及工程服务等都在本次招标范围之内，即使投标人未列出或数目不足，则一概视为对招标人的优惠，投标人仍需在执行合同时补足，对此各投标人须在投标文件中加以承诺。

3、验收资料要求

（1）所有技术文件、图样都应使用中文版或中英文对照，字迹清楚，内容完整、准确。

（2）设备验收合格后，投标人应提供设备的全套技术资料四套，包括：设备或系统操作维护使用说明书、安装调试手册等；

设备系统总图、接线图；

电气控制原理图、接线图；

设备配置清单、易损件清单；

提供设备终验收合格记录；

以上技术资料均需提供电子版本。

八、供货需求表 
	台州港各单位岸电数据采集设备采购清单表

	序号
	名称
	品牌规格
	单位
	数量
	备注

	头门港港务公司

	1
	4G无线路由器
	宏电/计讯/宇泰 
	台
	2
	国网资产

	
	多功能表(0.2S)
	   威胜/爱博/国电南瑞
	台
	6
	

	
	通讯网关装置
	瑞意特/瑞斯康达/北京四方
	台
	1
	

	
	通讯线
	屏蔽双绞线
	批
	1
	

	
	现场施工
	
	项
	1
	

	大麦屿港务公司

	1
	4G无线路由器
	宏电/计讯/宇泰 
	台
	2
	国网资产

	
	通讯网关装置
	瑞意特/瑞斯康达/北京四方
	台
	1
	

	
	多功能表(0.2S)
	   威胜/爱博/国电南瑞
	台
	6
	

	
	通讯线
	屏蕨双绞线
	批
	1
	

	
	现场施工
	
	项
	1
	

	2
	4G无线路由器
	宏电/计讯/宇泰 
	台
	6
	自有资产

	
	多功能表(0.2S)
	   威胜/爱博/国电南瑞
	台
	6
	

	
	通讯线
	屏蕨双绞线
	批
	1
	

	
	现场施工
	
	项
	1
	

	龙门港务公司

	1
	4G无线路由器
	宏电/计讯/宇泰 
	台
	5
	自有资产

	
	多功能表(0.2S)
	   威胜/爱博/国电南瑞
	台
	5
	

	
	通讯线
	屏蕨双绞线
	批
	1
	

	
	现场施工
	
	项
	1
	




